## Slide 1: Environmentální dopady organizace – případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Vladimír Kočí a kolektiv
VŠCHT Praha a ČVUT UCEEB

## Slide 2: Řešitelský tým
Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD., Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha,
Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
Ing. Kristína Zakuciová, FTOP VŠCHT
Ing. Kateřina Sojková, Ph.D., UCEEB ČVUT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D., UCEEB ČVUT
Ing. Miloš Lain, Ph.D., UCEEB ČVUT
Ing. Miroslav Urban, Ph.D., UCEEB ČVUT
Ing. Jiří Cigler, Ph.D., UCEEB ČVUT
Ing. Vladimír Horyna, UCEEB ČVUT

## Slide 3: Cíle
Zhodnocení současného stavu environmentálních dopadů provozu MPSV
Návrh reálných opatření
Studie zaměřena na 3 celky:
  Provoz budovy MPSV
  Provoz kanceláří
  Doprava zaměstnanců
Model environmentálních dopadů provozu vychází z dat pro rok 2014

## Slide 4: Současný stav provozu budovy
Zaměřeno na spotřebu energie:
    Vytápění a chlazení
    Zásuvková elektřina
    Osvětlení
    Spotřeba vody a příprava teplé vody
    Ostatní spotřeba elektrické energie – výtahy, spotřebiče v kantýně, atd.
Odpadové hospodářství:
    Odpadní voda
    Elektroodpad
    Směsný komunální odpad
    Plasty, papír, sklo

## Slide 5: Současný stav provozu kanceláří
Sběr dat:
Z nákupu kancelářských potřeb pro rok 2014
Elektronický dotazník
Vlastní šetření a měření
Komunikace s oddělením veřejných zakázek
Současný stav dopravy zaměstnanců
Sběr dat:
Používané dopravní prostředky
Přibližná vzdálenost do/z zaměstnaní

## Slide 6: Návrhy úsporných opatření (OP) provozu budovy
Plánovaná či realizovaná opatření
OP1 - Úspory tepla na vytápění plynoucí z repase oken
Další navrhovaná opatření
OP3 - Zefektivnění chlazení datových center
OP4 - Využití odpadního tepla
OP5 - Odstranění průtokových ohřívačů teplé vody
OP6 - Úprava cirkulace teplé vody a snížení spotřeby vody
OP7 - Model prediktivního řízení otopné soustavy
OP8 - Provozní opatření
OP9 - Další možná opatření
OP2 - Úspory elektřiny plynoucí z výměny svítidel a redukce jejich počtu

## Slide 7: OP1 - Úspory tepla na vytápění plynoucí z repase oken
Již plánovaná repase stávajících vertikálně posuvných oken
Úspora - zvýšení těsnosti oken, snížené výměny vzduchu.
Kategorie dopadu | Výsledek indikátoru kategorie dopadu po realizaci opatření | Relativní přínos vzhledem k původnímu stavu, %
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 0,12 | 3
Úbytek fosilních surovin, MJ | 11393936 | 12
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 6553 | 1
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 334 | 3
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 1173588 | 7
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 388 | 4
Primární energie, MJ | 16631387 | 8

## Slide 8: OP2 - Úspory elektřiny plynoucí z výměny svítidel a redukce jejich počtu
Již probíhající postupná výměna svítidel a redukce jejich počtu
Kategorie dopadu | Výsledek indikátoru kategorie dopadu | Relativní přínos vzhledem k původnímu stavu, %
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 0,13 | 2
Úbytek fosilních surovin, MJ | 1276 6898 | 1
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 6520 | 2
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 339 | 1
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 1 252 060 | 1
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 396 | 1
Primární energie, MJ | 17 945 809 | 2

## Slide 9: OP3 - Zefektivnění chlazení datových center
zefektivnění chlazení osazením jednotek využívajících volného chlazení (tzv. freecooling) v zimních měsících
zlepšením distribuce chladu v jednotlivých místnostech (volné chlazení venkovním vzduchem)
Kategorie dopadu | Výsledek indikátoru kategorie dopadu | Relativní přínos vzhledem k původnímu stavu, %
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 0,1 | 27
Úbytek fosilních surovin, MJ | 10275417 | 20
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 4767 | 28
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 256 | 26
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 1003277 | 21
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 297 | 26
Primární energie, MJ | 14051265 | 23

## Slide 10: OP4 – Využití odpadního tepla
Technické varianty využití odpadního tepla v kombinaci so systémem chlazení:
OP4a - rekuperace tepla z kondenzačního tepla bez použití volného chlazení
OP4b - Rekuperace tepla z kondenzačního tepla s použitím volného chlazení
OP4c - Rekuperace tepla z horkých par chladiva bez volného chlazení

## Slide 11
Kategorie dopadu | Výsledek indikátoru kategorie dopadu | Relativní přínos vzhledem k původnímu stavu, %
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 0,12 | 4
Úbytek fosilních surovin, MJ | 12581013 | 3
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 6373 | 4
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 332 | 3
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 1232561 | 3
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 389 | 4
Primární energie, MJ | 17641938 | 3
OP4a
Kategorie dopadu | Výsledek indikátoru kategorie dopadu | Relativní přínos vzhledem k původnímu stavu, %
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 0,12 | 3
Úbytek fosilních surovin, MJ | 12688490 | 2
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 6377 | 4
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 333 | 3
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 1239150 | 2
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 390 | 3
Primární energie, MJ | 17751164 | 3
OP4b
Kategorie dopadu | Výsledek indikátoru kategorie dopadu | Relativní přínos vzhledem k původnímu stavu, %
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 0,12 | 4
Úbytek fosilních surovin, MJ | 12536806 | 3
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 6370 | 4
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 332 | 4
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 1229850 | 3
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 388 | 4
Primární energie, MJ | 17597010 | 4
OP4c

## Slide 12: OP5 - Odstranění průtokových ohřívačů teplé vody
dodávka pouze studené vody na toaletách a odstranění lokální elektrické ohřívače teplé vody
Kategorie dopadu | Výsledek indikátoru kategorie dopadu | Relativní přínos vzhledem k původnímu stavu, %
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 0,12 | 2
Úbytek fosilních surovin, MJ | 12720182 | 2
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 6487 | 2
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 337,67 | 2
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 1247395 | 2
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 395 | 2
Primární energie, MJ | 17872786 | 2

## Slide 13: OP6 -Úprava cirkulace teplé vody a snížení spotřeby vody
nastavení časového spínání cirkulačních čerpadel pro přípravu teplé vody (TV)
osazení výtokové baterie tzv. perlátory - provzdušní proud vody a částečně také sníží spotřebu vody
Kategorie dopadu | Výsledek indikátoru kategorie dopadu | Relativní přínos vzhledem k původnímu stavu, %
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 0,13 | 0,00
Úbytek fosilních surovin, MJ | 12906718 | 0,00
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 6623 | 0,00
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 344 | 0,00
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 1266334 | 0,00
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 403 | 0,00
Primární energie, MJ | 18168804 | 0,00

## Slide 14: OP7- Model prediktivního řízení otopné soustavy
softwarová modernizace systému měření a regulace (MaR) vytápění budovy
Výměna řídicí jednotky Landis and Staefa za modernější, která umožňuje využívat algoritmy prediktivní regulace a doplnění systému měření
Kategorie dopadu | Výsledek indikátoru kategorie dopadu | Relativní přínos vzhledem k původnímu stavu, %
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 0,13 | 1
Úbytek fosilních surovin, MJ | 12476812 | 3
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 6603 | 0,00
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 341 | 1
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 1239977 | 2
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 399 | 1
Primární energie, MJ | 17731897 | 3

## Slide 15: OP8 - Provozní opatření
vypínání topení termostatickými hlavicemi v průběhu větrání
výměna stolních počítačů za notebooky
výměna starých lednic a dalších spotřebičů
výměna stolních lampiček s halogenovými či klasickými žárovkami za LED zdroji světla
Kategorie dopadu | Výsledek indikátoru kategorie dopadu | Relativní přínos vzhledem k původnímu stavu, %
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 0,12 | 3
Úbytek fosilních surovin, MJ | 12665681 | 2
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 6448 | 3
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 335 | 2
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 1241953 | 2
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 393 | 2
Primární energie, MJ | 17787593 | 3

## Slide 16: OP9 - Další možná opatření
Stanovení hodin pro plné svícení a zároveň instalaci senzorů na intenzitu osvětlení
Snížení tepelné zátěže podkroví instalací vnějšího stínění oken
Uvolnit otopná tělesa od případných zákrytů a zajistit tak co nejefektivnější výkon otopných těles
Hydronické regulování otopné soustavy

## Slide 17: Přínosy jednotlivých opatření z pohledu životního prostředí
Chart: 
| MPSV 2014 Provoz budovy | OP1 | OP2 | OP3 | OP4a | OP4b | OP4c | OP5 | OP6 | OP7 | OP8
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 14.2857 | 13.8723 | 14.0711 | 10.4559 | 13.7726 | 13.8019 | 13.7606 | 14.0033 | 14.2835 | 14.1666 | 13.9242
Úbytek fosilních surovin, MJ | 14.2857 | 12.6034 | 14.1221 | 11.3661 | 13.9165 | 14.0353 | 13.8676 | 14.0704 | 14.2767 | 13.8012 | 14.0101
Primární energie, MJ | 14.2857 | 13.1429 | 14.1429 | 11 | 13.8571 | 14 | 13.8571 | 14 | 14.2857 | 14 | 14
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 14.2857 | 14.1339 | 14.0613 | 10.2814 | 13.7448 | 13.7555 | 13.7404 | 13.9904 | 14.2849 | 14.242 | 13.9077
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 14.2857 | 13.8774 | 14.0813 | 10.639 | 13.7974 | 13.8263 | 13.7855 | 14.0168 | 14.2835 | 14.1681 | 13.9415
Globální oteplování a klima-tické změny, kg CO2 ekv. | 14.2857 | 13.2342 | 14.1191 | 11.3137 | 13.8993 | 13.9736 | 13.8687 | 14.0665 | 14.2801 | 13.9829 | 14.0052
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 14.2857 | 13.7624 | 14.0757 | 10.5385 | 13.7856 | 13.8226 | 13.7704 | 14.0094 | 14.2829 | 14.135 | 13.932
Chart: 
| MPSV 2014 Provoz budovy | OP1 | OP2 | OP3 | OP4a | OP4b | OP4c | OP5 | OP6 | OP7 | OP8
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 33.3333 | 32.3686 | 32.8325 | 24.3971 | 32.1362 | 32.2044 | 32.1081 | 32.6743 | 33.3282 | 33.0555 | 32.4898
Úbytek fosilních surovin, MJ | 33.3333 | 29.4079 | 32.9515 | 26.521 | 32.4718 | 32.7491 | 32.3577 | 32.8309 | 33.3124 | 32.2028 | 32.6903
Primární energie, MJ | 33.3333 | 30.6667 | 33 | 25.6667 | 32.3333 | 32.6667 | 32.3333 | 32.6667 | 33.3333 | 32.6667 | 32.6667
Chart: 
| MPSV 2014 Provoz budovy | OP1 | OP2 | OP3 | OP4a | OP4b | OP4c | OP5 | OP6 | OP7 | OP8
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 25 | 24.7344 | 24.6072 | 17.9924 | 24.0534 | 24.0721 | 24.0456 | 24.4832 | 24.9986 | 24.9235 | 24.3385
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 25 | 24.2854 | 24.6423 | 18.6182 | 24.1455 | 24.196 | 24.1247 | 24.5294 | 24.9962 | 24.7942 | 24.3976
Globální oteplování a klima-tické změny, kg CO2 ekv. | 25 | 23.1599 | 24.7085 | 19.799 | 24.3237 | 24.4537 | 24.2702 | 24.6164 | 24.9902 | 24.4701 | 24.509
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 25 | 24.0842 | 24.6325 | 18.4424 | 24.1248 | 24.1895 | 24.0982 | 24.5164 | 24.9951 | 24.7363 | 24.381

## Slide 18: Návrh komplexních variant kombinací jednotlivých opatření
1
OP1+OP2
2
OP1 + OP2+OP3
7
3
4
5
6
OP1 + OP2+OP3+OP4b
OP1 + OP2+OP7
OP1 , OP2 , OP3 , OP7
OP1 + OP2+OP3+OP5+OP6+OP7+OP8
OP1 + OP2+OP3+OP4b+OP7+OP8

## Slide 19: Přínosy jednotlivých variant z pohledu životního prostředí
Chart: 
| MPSV 2014 Provoz budovy | var.1 | var.2 | var.3 | var.4 | var.5 | var.6 | var.7
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 14.2857 | 13.6576 | 9.8278 | 9.1298 | 13.7532 | 9.9234 | 8.6493 | 9.2772
Úbytek fosilních surovin, MJ | 14.2857 | 12.4397 | 9.5202 | 9.1084 | 12.1189 | 9.1993 | 8.3483 | 8.6994
Primární energie, MJ | 14.2857 | 12.8892 | 9.6467 | 9.1319 | 12.7211 | 9.4786 | 8.4759 | 8.9269
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 14.2857 | 13.9095 | 9.9052 | 9.1507 | 14.0902 | 10.0859 | 8.729 | 9.4118
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 14.2857 | 13.673 | 10.0262 | 9.3629 | 13.7597 | 10.113 | 8.9011 | 9.4976
Globální oteplování a klima-tické změny, kg CO2 ekv. | 14.2857 | 13.0677 | 10.0956 | 9.6183 | 12.9314 | 9.9594 | 9.0349 | 9.4541
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 14.2857 | 13.5524 | 9.8052 | 9.1328 | 13.6117 | 9.8645 | 8.6284 | 9.2317

## Slide 20: Návrhy úsporných opatření provozu kanceláří
Podíl hlavních položek na environmentálních provozu kanceláří, %
Kategorie dopadu | PC + Notebooky | Nábytek | Kancelářské potřeby | Tiskový papír
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 97 | 0 | 2 | 0
Úbytek fosilních surovin, MJ | 13 | 60 | 18 | 4
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 27 | 47 | 15 | 5
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 76 | 12 | 3 | 6
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 19 | 66 | 13 | 1
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 27 | 54 | 12 | 5
Primární energie, MJ | 10 | 59 | 15 | 9

## Slide 21: OP10 - Volba dodavatelů stolních počítačů a notebooků
Zohlednit při nákupu výrobky s deklarací ekoznaček EŠV nebo European Ecolabel

## Slide 22: OP11 - Volba dodavatelů ekologicky šetrnějšího kancelářského nábytku
Volba dodavatelů ekologicky šetrnějšího kancelářského nábytku s ohledem na výrobce dodávající kancelářský nábytek s uděleným certifikátem EPD – environmentálního prohlášení o produktu v souladu s ČSN ISO 14025
Volba vhodného materiálu kancel.nábytku - dřevo s certifikátem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council).

## Slide 23
OP12 - Snížení množství spotřebovaných kancelářských potřeb
  Volba výrobků s uděleným certifikátem ekologicky šetrný výrobek EŠV.
OP13 - Volba dodavatele tiskového papíru

## Slide 24: OP15 – Sušení rukou
Kategorie dopadu | Elektrický sušák | Papírové ručníky
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 0,000015 | 0,000039
Úbytek fosilních surovin, MJ | 139 | 106
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 0,062 | 0,089
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 0,004 | 0,064
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 12,4 | 23,9
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 0,004 | 0,008
Primární energie, MJ | 267 | 184
Chart: 
| Elektrický sušák | Papirové ručníky
Acidifikace | 3.7039e-12 | 5.3279e-12
Eutrofizace | 2e-13 | 3.4971e-12
Globální oteplování a klimatické změny | 2.3961e-12 | 2.0032e-12
Snížovaní ozónovej vrstvy | 3.1643e-15 | 1.3582e-13
Vznik fotooxidantů | 2.1208e-12 | 4.2733e-12
Chart: 
| Elektrický sušák | Papirové ručníky
Úbytek surovin | 2.617e-12 | 6.6217e-12
Úbytek fosilních surovin | 3.9686e-12 | 3.026e-12

## Slide 25: Doprava zaměstnanců do zaměstnání
Velmi malá část environmentálních dopadů organizace – do 1%
Eventuální přínos zanedbatelný

## Slide 26: OP14 - Volba dodavatele elektrické energie
Kategorie dopadu | Současný stav, % | Elektrická energie ze zemního plynu | Elektrická energie z hydroelektrárny
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 100 | 99 | 101
Úbytek fosilních surovin, MJ | 100 | 126 | 36
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 100 | 17 | 9
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 100 | 64 | 49
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 100 | 92 | 32
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 100 | 55 | 20
Primární energie, MJ | 100 | 93 | 55

## Slide 27: Závěr
Přehled celkových hodnot environmentálních dopadů provozu organizace MPSV
Kategorie dopadu | Suma | Provoz budov, % | Provoz kanceláří, % | Doprava zaměstnanců, %
Úbytek surovin, kg Sb ekv. | 6,03 | 2,2 | 97,8 | 0,00
Úbytek fosilních surovin, MJ | 14 694 062 | 88 | 12 | 0,1
Acidifikace, kg SO2 ekv. | 7 289 | 91 | 9,1 | 0,1
Eutrofizace, kg PO43- ekv. | 618 | 56 | 44 | 0,3
Globální oteplování a klimatické změny, kg CO2 ekv. | 1 385 427 | 91 | 8,5 | 0,1
Vznik fotooxidantů, kg C2H4 ekv. | 473 | 86 | 15,5 | 0,3
Spotřeba primární energie, MJ | 18 505 551 | 86 | 14 | 0,15

## Slide 28: Výstupy studie
Návrh 9 provozně technických opatření vedoucích ke snížení spotřeby elektrické energie a k efektivnějšímu využití tepla v budově
Návrh 7 variant kombinací těchto opatření
Návrh 6 opatření týkajících se provozu kanceláří a nákupu materiálů a energií
Optimalizace dopravy z pohledu environmentálních dopadů celé organizace nemá reálný environmentální přínos.

## Slide 29: „Quick wins “ – provoz budovy
V současnosti probíhající repase oken vedoucí k úsporám tepla potřebného na vytápění (OP1)
V současnosti rovněž probíhající výměna svítidel a redukce jejich počtu (OP2)
Zefektivnění chlazení datových center (OP3)
Využití odpadního tepla a kondenzačního tepla s použitím volného chlazení (OP4b)
Model prediktivního řízení otopné soustavy (OP7)

## Slide 30: „Quick wins “ – provoz kanceláří
Nakupování komodit s ohledem na kritéria ekoznaček EŠV, EU Ecolabel, EPD, PEFC a FSC :
osobní počítače a notebooky,
kancelářský nábytek,
kancelářský materiál
tiskový papír.

## Slide 31: Děkujeme za pozornost