## Slide 1: Příspěvek k oběhovému hospodářství
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
Fakulta životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí n.L.
miroslav.richter@ujep.cz

## Slide 2: Pracovníci katedry technických věd Fakulty životního prostředí v Ústí nad Labem se podílejí na řešení praktických úkolů v průmyslových podnicích, např.:
slévárna KOLBENSCHMIDT, a.s. Trmice
výroba skleněných vláken pro tepelné izolace KNAUF INSULATION, s.r.o. Krupka.
Hledání přijatelných technicko-technologických a zároveň ekonomických řešení je jedním ze základních úkolů našeho pracoviště.

## Slide 3: Systémy odpadového hospodářství postupným vývojem spějí k oběhovému hospodářství s následujícími cíli:
udržet maximum materiálů ve zpracovatelské a uživatelské sféře,
co nejméně čerpat tenčící se přírodní zdroje,
šetřit energiemi všech druhů,
minimalizovat množství odpadů ukládaných do skládek.

## Slide 4: Slévárna hliníku Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. Trmice (KS), vyrábí:
písty pro spalovací motory zážehové,
písty pro spalovací motory vznětové.
Strojírensky opracované písty jsou dodávány
k montáži výrobcům motorů koncernů Volkswagen, Renault, Volvo, Fiat, Jaguar aj.

## Slide 5
Při odlévání pístů ze slitin hliníku jsou spolu s ocelovým nerezovým mezikroužkem do formy odlitku vkládány solné kroužky.
Solný kroužek v hotovém odlitku pístu je výplachem vodou rozpuštěn.
Problémem je překračování stanoveného limitu 1200 mg/l RAS na vstupu odpadní vody do kanalizace provozované SČVaK.
Tím je v pístu vytvořen kanálek pro chlazení dna pístu motorovým olejem z klikové skříně.
Solné kroužky jsou výlisky z NaCl s org. pojivy.
Hmotnost solného kroužku je cca 20 g/ks, obsah NaCl je přes 95 %, obsah příměsí je proměnný.
Dodavateli kroužků jsou 2 firmy – ze SRN a z Číny.

## Slide 6: Tabulka č. 1: Výsledky XRF analýzy (% hmotnostní)
Parametr | Čína | Německo
Na | 36,2 | 36,5
Mg | 0,02 | x
Al | 0,05 | x
Si | 1,95 | 1,59
Cl | 61,6 | 61,8
K | x | 0,02

## Slide 7: Navrhovaná řešení LAURICH s.r.o.
Dvoustupňová koncentrace zředěného roztoku z výplachu reverzní osmózou (RO).
Odpaření koncentrátu.
Odstředění nebo filtrace krystalického podílu
Suspenze z odparky je směsí NaCl se znečišťujícími látkami (tj. pevný zbytek), který byl považován za odpad – viz schéma:

## Slide 9: TEGAMO Czech, s.r.o.,
Akumulace a homogenizace OV před vstupem do technologie v akumulační nádrži (AN).
OV přečerpávat do podtlakové destilační jednotky.
K zajištění její správné funkce v případě potřeby dávkovat odpěňovač.
V nastavených cyklech proplachovat jednotku čistícím roztokem. Vodu z proplachu vracet do AN.
Destilovanou vodu opětovně využít ve výrobním procesu.
  koncentrát (solanka) je akumulován v kontejnerech (IBC).

## Slide 11: MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem
využití technologie reverzní osmózy RO.
Zadavatel požadoval proti původnímu návrhu kvalitu permeátu RO o max. hodnotě RAS 1200 mg/l.
Princip technologie RO však neumožňuje takovou kvalitu produktu, proto byla navržena technologie s by-passem. Přibližně 65 % surové vody bude zpracováno technologií RO a permeát RO bude poté opětovně míchán se surovou vodou.
Pro zpracování 1,6 m3/hod odpadní vody byla navržena dvoustupňová jednotka reverzní osmózy (RO) s jedním průchodem přes membránu.
Produkovaný koncentrát je zahušťován na odparce do kašovité konzistence nebo mokrých krystalů.

## Slide 12: Hodnocení nabídek
TEGAMO Czech, s.r.o. – zahušťování odpadních vod jen odpařováním má vysoké provozní náklady na energie,
Investiční náklady i provozní náklady technologií LAURICH a MemBrain jsou řádově srovnatelné.
Žádná z technologií neřešila sušení krystalů, jejich balení, manipulaci a skladování, což dále zvyšuje investiční náklady s prodloužením doby návratnosti i náklady provozní.
Zastavěná plocha a zastavěný prostor je ve všech případech větší, než odpovídá dle vyjádření zástupců KS dispozicím ve stávajících provozních halách. Jakékoliv přístavby stávajících objektů realizaci dále prodražují!
Zůstala otevřená možnost prodeje získané soli a tím snížení provozních nákladů dobropisem.
Další prověřované varianty
Reverzní osmózou produkovaný koncentrát roztoku NaCl lze teoreticky zpracovat rtuťovou elektrolýzou solanky ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ústí n.L.
Spolek od roku 2017 přechází na membránovou technologii s řádově vyššími nároky na čistotu roztoku NaCl - s nečistotami na úrovni hluboko pod 1,0 ppm.
Dlouhodobé a plynulé uplatnění koncentrátu NaCl z reverzní osmózy v jiné výrobě, u jiného odběratele není dle dostupných znalostí možné.
Sezónní uplatnění roztoku NaCl, např. v zimním období na ošetření vozovek, situaci neřeší.
Nabízí se varianta ředění proplachové vody vodou říční (labskou vodou) místo užívané pitné vody s cílem snížení koncentrace NaCl. Říční voda je výrazně levnější, proto její užití je ekonomičtější.
Vyšší objem odpadních vod je spojen se vzrůstem stočného. Je otázkou, zda by nebylo možné vypouštění zředěných vod z proplachu solných kroužků spolu s dešťovou vodou přímo do vod povrchových – řeky Bíliny po odstranění NL s kontrolou vodivosti a pH. Solnost způsobená NaCl stejně není v ČOV řešena!

## Slide 13: Knauf Insulation, s.r.o. Krupka
Tepelně-izolační pásy ze skleněných vláken jsou chlazeny vzduchem a následně impregnovány organickými látkami na bázi rostlinných škrobů.
Odpadní vzduch je zbavován znečišťujících tuhých a plynných složek mokrou vypírkou.
Vznikající kaly jsou zbavovány pevné fáze na bubnovém filtru.
Filtrační koláč je shromažďován v kontejnerech a periodicky vyvážen na skládku tuhých odpadů.
Dle vydaného Osvědčení nevykazuje tento odpad žádnou nebezpečnou vlastnost a je evidován pod kódem 10 11 20.
Zastoupení anorganických sloučenin v kalu je uvedeno v Tabulce č. 2:

## Slide 14: Tabulka č. 2 - Analýza vzorku kalu (10734/2016)
Formula | Concentration | Formula | Concentration
SiO2 | 67,1 % | Si | 31,4 %
Na2O | 13,7 % | Na | 10,2 %
CaO | 11,8 % | Ca | 8,41 %
MgO | 3,53 % | Mg | 2,13 %
SO3 | 1,20 % | Al | 0,602 %
Al2O3 | 1,14 % | Fe | 0,502 %
Fe2O3 | 0,718 % | S | 0,480 %
K2O | 0,512 % | K | 0,425 %
TiO2 | 640 PPM | Cl | 428 PPM
Cr2O3 | 613 PPM | Cr | 419 PPM
ZnO | 475 PPM | Ti | 384 PPM
Cl | 428 PPM | Zn | 382 PPM
ZrO2 | 169 PPM | Zr | 125 PPM
MnO | 149 PPM | Mn | 115 PPM
CuO | 110 PPM | Sr | 88,1 PPM
SrO | 104 PPM | Cu | 87,7 PPM
NiO | 67,7 PPM | Rb | 55,7 PPM
Rb2O | 61,0 PPM | Ni | 53,2 PPM
Ztráta sušením (105 oC): | 49,19 % | 
Ztráta žíháním (ze sušiny): | 16,29 % | 

## Slide 15: Kaly – KNAUF INSULATION
Dle kontrolního šetření na místě vzniku kalu, výsledky chemické analýzy a přiměřeného obsahu vody se nabízelo zapracování kalu do keramické hmoty.
Na základě realizované nabídky je připraveno dávkování kalu do výroby cihel.
Úspěšná jednání s firmou HELUS, v.o.s. Libochovice, vedla k možnosti zapracování kalů do cihlářské hmoty po technologickém odzkoušení včetně kontroly nasákavosti a pevnosti cihel v tlaku.
Před tvarováním cihel prochází veškerá cihlářská hmota dvoustupňovým mletím spojeným s homogenizací materiálu.
S ohledem na kapacitu cihelny do 2000 t zboží/den a produkovanému množství kalu do 30 t/měsíc tato možnost zpracování kalu nečiní žádný problém.
Je vhodné dodat, že do cihel jsou také zapracovávány kaly z papírny MONDI, a.s. Štětí.
Jako ostřivo je s výhodou používána škvára z uhelných kotlů, kde příznivě působí nedopal, na místo dříve užívaných elektrárenských popílků.

## Slide 16: Závěry
Maloodpadové technologie jako nezbytná součást oběhového hospodářství jsou velmi náročné na strojně-technologické zařízení, investiční i provozní náklady a logistické zabezpečení.
Dosud relativně nízké ceny surovin s vysokými nároky na kvalitu výrobků, bezpečnost a hygienu práce do značné míry brání jejich uplatnění v praxi.
V současné době není problémem získání nabídky kvalitního a spolehlivého strojně - technologického zařízení vhodného pro nakládání s odpadními materiály.
Zásadním problémem je návratnost investičních prostředků zejména při růstu spotřeb a cen všech forem energií i surovin.
Významným parametrem jsou rovněž nároky na zastavěné plochy a obestavěný prostor pro dodatečně instalovaná zařízení.
Při zapracování odpadních hmot do jiných výrobků musí být garantována kvalita výsledného produktu definovaná normami (ČSN, ISO) nebo smlouvami mezi dodavatelem a odběratelem. Právě kvalita konečných výrobků hraje na trhu klíčovou roli.
Růst dopravních nákladů si vynucuje hledání spolupracujících organizací v nejbližším okolí.
Je-li dopravován odpad, musí být i přepravce držitelem oprávnění k nakládání s odpady.

## Slide 17: Děkuji Vám za pozornost !