## Slide 1: Aplikace technologie MBR pro čištění průmyslových odpadních vod
Ing. Simona Kubíčková, Ing. Daniel Vilím

## Slide 2
Technologie
membránového
bioreaktoru

## Slide 3: Co je MBR

## Slide 4: Výhody MBR technologie
Menší objemy – provoz MBR s vysokou koncentrací aktivovaného kalu (provozní koncentrace 10-12 kg/m3)
Odpadají dosazovací nádrže – další snížení objemu
Kvalita vyčištěné vody umožňuje její znovuvyužití pro užitkové účely (mytí, zalévání apod.) – voda zbavená nerozpuštěných látek, bakterií a části virů
Možnost provedení intenzifikace stávající ČOV (2 – 3x zvětšení kapacity) bez zásadních stavebních úprav
Kvalita kalu nemá zásadní vliv na účinnost separace (vláknité vs. vločkotvorné mikroorganismy)

## Slide 5: Skladba technologie
Teoreticky je možné využít prakticky veškeré modifikace aktivačního procesu, které se vyskytují v konvenčních ČOV
Nejčastěji využívaná uspořádání u menších a středních ČOV:
  Směšovací aktivace s časovým střídáním fází nitrifikace a denitrifikace a oddělenou membránovou komorou
  D-N systém s oddělenou membránovou komorou
  D-N systém s umístěním membrán na konci nádrže nitrifikace

## Slide 6: Bosch Diesel Jihlava (2 400 EO)

## Slide 7: Bosch Diesel Jihlava (2400 PE)
Realizace roku 2017
Intenzifikace ze 1750 na 2400 EO
Rekonstrukce části původní ČOV vybavené konvenční technologií
Většina zatížení látkového i hydraulického představují splašky z areálu závodu, cca 10 % objemu přitékajících odpadních vod představují fyzikálně-chemicky předčištěné průmyslové vody
Tyto vody vykazují koncentrace CHSKCr v jednotkách tisíc mg/l a zhoršený poměr BSK5 : CHSKCr

## Slide 8: Bosch Diesel Jihlava(2400 PE)
Nová čistírna: 2 400 EO
Hydraulické zatížení:
  Q24 = 307,2 m3/d, Qd = 399,4 m3/d

## Slide 9: Bosch Diesel Jihlava(2400 PE)
Výsledky rozborů nátoku na ČOV
Výsledky rozborů odtoků z ČOV
 | CHSKCr (mg/l) | BSK5 (mg/l) | NL (mg/l) | N-NH4 (mg/l) | Ncelk (mg/l) | Pcelk (mg/l)
počet vzorků | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
průměr | 1258 | 460 | 260 | 79 | 77 | 11
minimum | 636 | 88 | 39 | 49 | 49 | 1
maximum | 2080 | 1440 | 427 | 102 | 102 | 15
 | CHSKCr (mg/l) | BSK5 (mg/l) | NL (mg/l) | N-NH4 (mg/l) | Ncelk (mg/l) | Pcelk (mg/l)
počet vzorků | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
průměr | 37 | 2,3 | 2 | 0,34 | 10 | 4
minimum | 15 | 1,00 | 2 | 0,04 | 2,99 | 0,1
maximum | 97 | 8,90 | 3,6 | 2,45 | 15,60 | 16

## Slide 10: Bosch Diesel Jihlava(2400 PE)
ČOV dosahuje průměrné účinnosti odstranění CHSK > 96 % a BSK > 99 % i při zhoršeném poměru vstupních koncentrací téměř 4:1
Vysoká účinnost čištění není vykoupena zvýšeným zanášením membrán ani zhoršováním provozních parametrů

## Slide 11: Rozšíření ČOV pro pivovar (400 EO)

## Slide 12: Pivovar ve Švédsku (400 EO)
Modulární kontejnerová ČOV
Výhledová projektová kapacita 800 EO (4 biologické linky)
První linka uvedena do provozu roku 2014 (200 EO)
  Q24: 15 m3/h, Qmax: 25 m3/h
Prefabrikovaná provozní budova s mechanickým předčištěním, strojovnou, prostorem pro elektro a chemické hospodářství nad kalovou nádrží
Egalizace (vyrovnání pH, aktivace (N-D), membránová komora

## Slide 13: Pivovar ve Švédsku (400 EO)
Nejdříve provoz v SBR režimu (rozpad kalu)
Obvyklé nastavení oxidační CEB 2x za měsíc a kyselý CEB 1x za měsíc
Membránový modul BC-UF 100 (plocha 100 m2)
Srážení fosforu a dávkování dusíku AdBlue
Limity odtoku BSK7 < 10 mg/l a celkový fosfor < 0,3 mg/l
Občas nestandardní provoz ČOV – únik chladiva propylenglykolu do ČOV a z něj plynoucí extrémní látkové zatížení nebo koncentrace kalu až 30 g/l

## Slide 14: Pivovar ve Švédsku (400 EO)
Výsledky rozborů nátoku na ČOV (r. 2016)
Výsledky rozborů odtoků z ČOV (r. 2016)
 | CHSKCr (mg/l) | BSK7 (mg/l) | NL (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | Ncelk (mg/l) | Pcelk (mg/l)
počet | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
průměr | 1011 | 605 | 110 | 35 | 53 | 4
minimum | 610 | 340 | 33 | 18 | 42 | 2,6
maximum | 1700 | 1000 | 260 | 67 | 81 | 4,4
 | CHSKCr (mg/l) | BSK7 (mg/l) | NL (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | Ncelk (mg/l) | Pcelk (mg/l)
počet | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
průměr | 46 | 5,5 | 2,2 | 7,4 | 9,3 | 0,23
minimum | 34 | 3,0 | 1,9 | 1 | 2,6 | 0,1
maximum | 72 | 9,0 | 4,9 | 15 | 17 | 0,35

## Slide 15: Pivovar ve Švédsku (400 EO)
Rozšíření čistírny o jednu biologickou linku (r. 2017)
Dva nadzemní kontejnery
  1. chemické hospodářství (dávkování nutrientů, PIX, chemikálie pro neutralizaci….)
  2. osázen šnekovým zahušťovačem pro strojní odvodnění kalu
Hydraulické zatížení pro obě linky:
  Q24: 30 m3/h, Qmax: 50 m3/h

## Slide 16: Pivovar ve Švédsku (400 EO)
Výsledky rozborů nátoku na ČOV (r. 2017)
Výsledky rozborů odtoků z ČOV (r. 2017)
 | CHSKCr (mg/l) | BSK7 (mg/l) | NL (mg/l) | N-NH4 (mg/l) | Ncelk (mg/l) | Pcelk (mg/l)
počet vzorků | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
průměr | 706 | 409 | 90 | 32 | 46 | 3,5
minimum | 360 | 74 | 26 | 19 | 32 | 2
maximum | 940 | 670 | 350 | 51 | 66 | 5,7
 | CHSKCr (mg/l) | BSK7 (mg/l) | NL (mg/l) | N-NH4 (mg/l) | Ncelk (mg/l) | Pcelk (mg/l)
počet vzorků | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
průměr | 39 | 3,4 | <2 | 8 | 11 | 0,22
minimum | 15 | 1,5 | <2 | 0,05 | 0,89 | 0,05
maximum | 67 | 7 | <2 | 20 | 22 | 0,63

## Slide 17: Pivovar ve Švédsku (400 EO)
MBR technologie dosahuje vysoké účinnosti i při rozšíření ČOV o jednu biologickou linku
Konkrétně pak pro CHSK dosahuje účinnost více než 94% a u BSK dosahuje 99%

## Slide 18: ČOV Třebovle (870 EO)

## Slide 19: ČOV Třebovle (870 EO)
Uvedení do provozu r. 2014
Komunální odpadní vody, předčištěné odpadní vody z masného průmyslu
Mechanicko-biologická s jednou aktivační nádrží
Přerušovaná aerace

## Slide 20: ČOV Třebovle (870 EO)
Hydraulické zatížení:
  Q24 = 80 m3/d, Qmax = 120 m3/d
2 membránové komory (oddělené šoupě)
Membránový modul EPUF200 s filtrační plochou 400 m2
Regenerace membrán přibližně 1x ročně

## Slide 21: ČOV Třebovle (870 EO)
Výsledky rozborů nátoku na ČOV (r. 2017)
Výsledky rozborů odtoků z ČOV (r. 2017)
 | CHSKCr (mg/l) | BSK5 (mg/l) | NL (mg/l) | N-NH4 (mg/l) | Ncelk (mg/l) | Pcelk (mg/l)
počet vzorků | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
průměr | 1563 | 361 | 398 | 96 | 131 | 17
minimum | 377 | 144 | 150 | 65 | 75 | 7
maximum | 3597 | 756 | 1180 | 120 | 196 | 35
 | CHSKCr (mg/l) | BSK5 (mg/l) | NL (mg/l) | N-NH4 (mg/l) | Ncelk (mg/l) | Pcelk (mg/l)
počet vzorků | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
průměr | 41 | 3,7 | 5 | 0,47 | 23 | 9
minimum | 16 | <3 | 2 | 0,03 | 4 | 2
maximum | 62 | 5 | 14 | 4,32 | 34 | 16

## Slide 22: ČOV Třebovle (870 EO)
Vysoké látkové koncentrace jsou pravděpodobně následkem striktně oddělené kanalizace a přitékajícími vodami z jatek
Vysoká koncentrace fosforu pravděpodobně pochází z předčištění průmyslových odpadních vod, kde byl fosfor také stanoven
I přes tato „úskalí“ splňovaly koncentrace jednotlivých parametrů po celou dobu provozu předepsané limity

## Slide 23: Závěr
MBR technologie dosahuje vysoké účinnosti jak v aplikaci pro komunální OV, tak také pro vody průmyslové
Vhodné řešení jak z hlediska kvality odtoku, intenzifikace ČOV či při řešení nedostatku místa
Velká výhoda znovuvyužití vody (mytí, oplachy, zalévání)
Možnost ovládání čistírny samotným provozovatelem
Membránová separace a celá technologie MBR se nadále vyvíjí
Nové konstrukce membránových modulů či nové materiály samotných membrán vytváří prostor pro další zvyšování konkurenceschopnosti MBR

## Slide 24: Děkuji za Vaši pozornost
kubickova@envi-pur.cz
+420 731 629 735