## Slide 1: Účinné metody srážení fosforu v odpadních vodách
Ing. Jan Foller
foller@vasgr.cz

## Slide 2: Zdroje fosforu v přírodě a významné sloučeniny
Fosfor se v přírodě nachází v řadě minerálů – nerozpustných, většinou podvojných sloučenin jejichž složkou jsou ortofosforečnany ve vazbě na hydratované oxidy, halogenidy a podobně. Typickým představitelem jsou apatity (3Ca3(PO4)2.CaF2; 3Ca3(PO4)2.CaCl2; 3Ca3(PO4)2.Ca(OH)2)
Dalšími minerály s obsahem fosforu jsou např. fosforit Ca3(PO4)2, a méně významné: wavellit 3 Al2O3.2 P2O5. 12 H2O, vivianit Fe3(PO4)2.8 H2O a struvit NH4MgPO4.6H2O.
Vápník a hliník bývají nahrazeny alkalickými kovy, železem, amoniem, prvky alkalických zemin, fosfor potom arzénem a podobně.

## Slide 3: Zdroje fosforu v odpadních vodách
Splaškové odpadní vody
Odpadní vody z prádelen
Obecně komplexotvorné sloučeniny fosforu na změkčování vody a prevenci tvorby inkrustací a vodního kamene (různé druhy polyfosfátů)
Fosfor vázaný v biomase, fosfolipidy
Fosfor z provozů povrchové úpravy kovů (ortofosfáty, fosfornany)
Odpadní vody z vybraných odvětví potravinářského průmyslu
Splachy, zbytky hnojiv

## Slide 4: Přehled dějů a procesů ovlivňujících odtokové koncentrace fosforu z čov
Potlačování zápachu na stokových sítích (železité soli)
Fyzikálně - chemická předúprava odpadních vod na stupni mechanického předčištění (železité a hlinité soli) nebo předsrážení
Simultánní srážení během čištění odpadních vod v biologickém stupni (železité a hlinité soli)
Zvýšená biologická akumulace fosforu v biomase zařazením anaerobní nádrže do technologické linky ČOV
Oddělené srážení fosforu spojené s filtrací nebo jinou separací chemického kalu v terciálním stupni ČOV (železité nebo hlinité soli)
Jiné chemické procesy podmiňující vznik nerozpustných sraženin fosforu

## Slide 5: Sloučeniny železa vznikající v kanalizaci při potlačování zápachu
Reakcí síranu, chloridu nebo dusičnanu železitého při potlačování zápachu mohou v kanalizaci vznikat následující nerozpustné sloučeniny
Sloučenina | Rozpustnost v mol/l | Součin rozpustnosti (KS)
Hydroxid železnatý | 1,0.10-5 | 1,0.10-15
Uhličitan železnatý | 8,0.10-6 | 3,4.10-11
Sulfid železnatý | 5,0.10-9 | 5,0.10-18
Hydroxid železitý | 1,0.10-10 | 3,2.10-38
Fosforečnan železitý | 1,3.10-11 | 1,3.10-22
Hydroxid hlinitý | 1,0.10-8 | 1,0.10-32
Fosforečnan hlinitý | 5,8.10-10 | 5,8.10-19

## Slide 6: Standardní postup srážení fosforu
Fosfor obsažený v odpadní vodě se biologickým procesem v aktivačních nádržích biologického stupně a kalového hospodářství převede do chemicky srazitelné formy ortofosforečnanů a z asi 35 % - 70 % se váže do biomasy aktivovaného kalu.
Dávkováním solí trojmocného železa nebo solí hliníku, do různých míst technologické linky ČOV se sráží nerozpustné fosforečnany Fe, Al, jako chemický kal.
Chemický kal se potom společně s přebytečným aktivovaným kalem odstraňuje v kalovém hospodářství ČOV.

## Slide 7: Technologické varianty srážení fosforu
Předsrážení – roztoky solí dávkujeme v mechanickém předčištění, na přítoku odpadní vody z kanalizace. Tato metoda se používá většinou v kombinaci se simultánním dosrážením v aktivaci.
Simultánní srážení dávkováním srážedla do aktivačních nádrží, většinou se dávkuje srážedlo do aktivace na konci nádrže nebo do odtoku z aktivace do dosazovacích nádrží.
Oddělené srážení fosforu. Srážedlo se dávkuje do nátoku biologicky vyčištěné odpadní vody do samostatné egalizační nádrže. Odsazená voda odtéká do recipientu a chemický kal se zpracuje na ČOV.

## Slide 8: Použitá technologie srážení fosforu a hospodárnost
Na hospodárnost srážení fosforu mají vliv různé faktory. Jsou to především:
Použité chemikálie
Použitá technologie srážení
Technologická konfigurace ČOV
Způsob provozování ČOV – koncentrace kalu v aktivaci
Zásadní dopad na hospodárnost srážení fosforu má první fáze srážení – tvorba krystalizačních jader ortofosforečnanu

## Slide 9: Metody odděleného srážení fosforu v biologicky vyčištěné odpadní vodě
Srážení v míchané nádrži s následnou pískovou filtrací (klasické řešení s vysokou účinností)
Srážení v míchané egalizační nádrži s řízenou koagulací a následnou separací chemického kalu s využitím sedimentace v různých typech usazovacích nádrží
Srážení v míchané egalizační nádrži s řízenou koagulací a následnou separací chemického kalu s využitím tlakové flotace
Srážení v míchané egalizační nádrži s řízenou koagulací a následnou separací chemického kalu s využitím dosazovacích nádrží biologického stupně čistírny odpadních vod
Srážení v míchané egalizační nádrži s následnou membránovou filtrací chemického kalu

## Slide 10: Srážení fosforu železitými kaly z úpravy vody na vodu pitnou
Na základě dlouholetého studia procesů chemického srážení fosforu a na základě provozních zkušeností z některých ČOV, na které je přiváděna i část odpadních vod z praní vodárenských filtrů byla vypracována technologická hypotéza o možnosti řízeného srážení fosforu železitými kaly. Předpoklad byl založen na základě rozboru fyzikálně-chemických procesů srážecích reakcí, které mohou probíhat na ČOV. Tato hypotéza byla s výhodou otestována na ČOV Velké Meziříčí, kde díky vysokým nátokovým koncentracím fosforu z kanalizace výrazně stouply provozní náklady na srážení běžným způsobem.
V červenci 2014 bylo zahájeno experimentální srážení pomocí kalů z úpravny Mostiště za současných omezených dávek síranu železitého a v srpnu bylo dávkování síranu zcela zastaveno.

## Slide 12
Chart: Bilance celkového fosforu - ČOV Velké Meziříčí (2014)
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec

Pcelk. - přítok (mg/l) | 8.65 | 6.65 | 11.25 | 22.2 | 17.2 | 11.75 | 9.37 | 6.35 | 19.85 | 7.15 | 8.65 | 13.5
Pcelk. - odtok (mg/l) | 1.18 | 2.55 | 1.58 | 1.67 | 2.1 | 2.63 | 1.64 | 0.38 | 0.17 | 0.13 | 0.49 | 0.48

## Slide 13
Bilance srážení fosforu ČOV Velké Meziříčí v roce 2015 |  | 
Datum | Přítok mg/l | Odtok mg/l
leden | 14,9 | 0,44
únor | 6,0 | 0,16
březen | 19,4 | 0,12
duben | 6,2 | 0,11
květen | 17,3 | 0,15
červen | 14,7 | 0,27
červenec | 14,2 | 0,22
srpen | 11,5 | 0,44
září | 10,3 | 0,24
říjen | 13,1 | 0,29
listopad | 12,3 | 0,41
prosinec | 9,3 | 0,23

## Slide 14
Chart: Bilance srážení fosforu na ČOV Velké Meziříčí v roce 2015
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
Přítok mg/l | 14.9 | 6 | 19.4 | 6.2 | 17.3 | 14.7 | 14.2 | 11.5 | 10.3 | 13.1 | 12.3 | 9.3
Odtok mg/l | 0.44 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.22 | 0.44 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.23

## Slide 15: Čov velké meziříčí – technologická data
Čistírna Velké Meziříčí
projektovaná kapacita (EO) 22300
projektovaná hydraulická kapacita (l/s) 57,7
Objem selektoru m3 126
Objem aktivace (oběhová) m3 6990
Kalové hospodářství je řešeno s řízenou aerobní stabilizací kalu
Na ČOV je realizována zjednodušená „písková linka“ na zpracování materiálů vytěžených z dešťových vpustí v komunikacích

## Slide 16: Další aplikace
V současné době jsou do projektu zařazeny další asi tři ČOV, kde se testují podmínky pro aplikaci železitých kalů ke srážení fosforu
Experiment je realizován asi od října 2015
Průměrné výsledky Pcelk. za období říjen – prosinec 2015 |  |  | 
ČOV | Přítok mg/l | Odtok mg/l | Účinnost %
I. | 4,76 | 1,05 | 77,94
II. | 9,97 | 0,81 | 91,88
III. | 8,97 | 0,39 | 95,65

## Slide 17: Cena za odstranění fosforu při použití síranu železitého
Síran železitý (41 %-ní roztok), je v současnosti nejdostupnější chemickou látkou na českém trhu pod označením Kemiflok PIX 113 (Preflok). Náklady při běžném použití této chemikálie za optimálních podmínek simultánního srážení se mohou pohybovat v rozmezí:
165,00 – 198,00 Kč/kg odstraněného fosforu
Podle prvních výsledků odděleného srážení na III. Stupni ČOV lze tento náklad snížit přibližně na:
125,00 – 130,00 Kč/kg odstraněného fosforu
Účinnost odstraňování fosforu se při běžných metodách srážení z ekonomických důvodů řídí v rozmezí 75 – 80 %, není-li předepsána vodoprávním rozhodnutím přímo). Účinnost odděleného srážení byla při uvedených nákladech dosahována asi 93,5 %.

## Slide 18: Náklady spojené s aplikací železitých kalů na srážení fosforu
Akumulace na vlastní úpravně vody – úprava na optimální koncentraci (zahuštění)
Přeprava od zdroje – úpravny vody
Dávkování – lidská práce

## Slide 19: úspory spojené s aplikací železitých kalů na srážení fosforu
Nákup chemikálií na srážení fosforu na ČOV
Náklady na likvidaci odpadů z úpravny vody
Investiční náklady na zásobník srážedla se zvláštním zabezpečením
Vyšší stabilita procesu nitrifikace při nárazových nátocích vyšších koncentrací amoniakálního dusíku

## Slide 20: výhody spojené s aplikací železitých kalů na srážení fosforu
Nehrozí riziko ovlivnění kyselinové neutralizační kapacity odpadních vod
Vysoká dosahovaná účinnost procesu
Vyšší stabilita odtokových koncentrací v parametru Pcelk.
Snížení bezpečnostních rizik při manipulaci
Vlastní zdroj

## Slide 21: závěry
Pokud chceme dosahovat trvale nízké koncentrace fosforu na odtoku z ČOV, musíme problematiku procesu srážení fosforu akcentovat již při návrhu úprav biologického stupně s cílem:
Maximální konverze vázaného fosforu na rozpustné ortofosforečnany
Zajištění optimálních podmínek pro vlastní proces srážení
Zajištění podmínek pro efektivní proces koagulace a separace sraženin

## Slide 22: Konstatování závěrem
Proces odstraňování fosforu z odpadních vod chemickým srážením není dostatečně popsán například rovnicí:
H3PO4 + FeCl3 = FePO4 + 3HCl
Potvrzuje se, že všechno je jinak

## Slide 23: Děkuji za pozornost
Ing. Jan Foller
foller@vasgr.cz