## Slide 1: Snížení amoniakální kontaminace v popílku ze SNCR technologie
Lubomír Prokeša ,Pavel Sťahela, Lenka Bodnárováb, Rudolf Helab, Martin Ťažkýb
aPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, Brno, Česká republika
bFakulta stavební, Vysoké učení technické, Veveří 95, Brno, Česká republika

## Slide 2
Emise oxidů dusíku
V České republice je používána selektivní nekatalytická redukce (SNCR) s použitím roztoku močoviny.
Oxidy dusíku vznikají především při vysokoteplotním spalování fosilních paliv.
Na emisích NOx se podílejí zdroje stacionární (teplárny, elektrárny, domácí topeniště atd.) a zdroje mobilní (motory dopravních prostředků).
Sílící legislativní tlak na snižování koncentrací oxidů dusíku (NOx) v ovzduší vedl k instalaci zařízení pro eliminaci oxidů dusíku NOx z kouřových plynů i v tepelných elektrárnách na území ČR

## Slide 3
Zdroj: http://www.ovzdusi-brno-jm.cz/

## Slide 4
Při selektivní nekatalytické redukci (selective non-catalytic reduction, SNCR) se injektuje vodný roztok amoniaku nebo močoviny do proudu kouřových plynů. Účinnost metody je 40 - 60 %.
Nekatalytické redukce jsou založeny na reakci amoniaku resp. močoviny s NOx za vzniku molekulárního dusíku N2 a vody H2O při teplotách 850 - 1050 °C:
2 NH2CONH2 + 4 NO + O2 → 4 N2 + 4 H2O + 2 CO2
(NH2)2CO + H2O → 2 NH3 + CO2
4 NH3 + 4 NO + O2 → 4 N2 + 6 H2O
V oblastech s nízkou teplotou jsou nízké i reakční rychlosti, což má za následek zvýšení koncentrace amoniaku ve spalinách. Amoniak se pak sorbuje na popílek, respektive dochází k jeho přeměně na amonné soli.
Amoniak v popílku představuje problém pro jeho skladování a další užití, zejména jako příměsi do betonu.
Řešením tohoto problému je úplné odstranění amoniaku z popílku nebo snížení jeho koncentrace na akceptovatelnou hodnotu. V současné době jsou využívány dva způsoby odstraňování amoniaku z amoniakálního popílku: termický a chemický.

## Slide 5
t (°C) | NH3 (ppm) | Účinnost (%)
25 | 200 | 0
125 | 200 | 0
250 | 10 | 97.5
375 | 0 | 100
500 | 0 | 100
Termický proces
je závislý na teplotě a času. Jeho využití vyžaduje další náklady spojené s dodatečným ohřevem popílku na teploty nad 300 - 500 °C, při kterých dochází ke spolehlivému a kvantitativnímu uvolnění amoniaku. Plynný amoniak potom může být veden zpět do deNOx procesu.
Tyto experimentálně získané hodnoty jsou souladu s daty publikovanými v literatuře.
Účinnost termické desorpce amoniaku z popílku (vysokoteplotní úletový popílek z tepelné elektrárny) v muflové peci.

## Slide 6
Chemické procesy
zahrnují vytěsňování amoniaku z amonných solí v alkalickém prostředí a jeho zpětné použítí v deNOx procesu. Chemický proces je sice tepelně méně náročný než termické uvolňování amoniaku, jeho cena je ale závislá na použitých chemikáliích a celkovém uspořádání procesu.
Vápenný proces (STI technologie) je založen na přísadě menšího množství Ca(OH)2 a vody k popílku, přičemž vzniká v materiálu alkalické prostředí (pH cca 10) dostatečné pro uvolnění amoniaku. Ohřev není nutný. Upravený popílek vyhovuje pro použití v betonu jako aktivní příměs. Pro další snížení koncentrace amoniaku může být za STI proces zařazen ještě termický katalytický rozklad amoniaku.
Chlornanový proces (ASM technologie) využívá reakce chlornanu s amoniakem:
2 NH3 + 3 OCl– → N2 + 3 Cl– + 2 H2O
Roztok chlornanu je nastřikován na povrch amoniakálního popílku s následujícím míšením. Produkty reakce jsou závislé na poměru amoniaku a chlornanu. Postup je využíván při skládkování amoniaku.

## Slide 7
Způsob generování nízkoteplotního plazmatu, způsob plazmové úpravy tekutin, práškových materiálů i pevných látek tímto nízkoteplotním plazmatem a zařízení k provádění těchto způsobů. Patent 2015-310/306119
Plazmová technologie
se dosud využívala především pro vitrifikaci popílků pro jejich skládkování.
Zařízení na principu rotačního klouzavého výboje, vyvinuté v laboratořích centra CEPLANT, bylo použito k odstraňování amoniaku z elektrárenského popílku.
Rotační klouzavý výboj o průměru 200 mm, použitý k odstraňování amoniaku z elektrárenského popílku.
Stanovení amoniaku v popílku bylo provedeno semikvantitativně pomocí kitu Quantofix Ammonium (Macherey-Nagel GmbH & Co., KG).

## Slide 8
Vysokoteplotní úletový popílek pocházející z tepelné elektrárny spalující převážně hnědé uhlí o obsahu cca 250 ppm amoniaku byl před zahájením plazmové technologie podroben základním fyzikálně mechanickým parametrům dle normy EN 450-1.
Z výsledků vyplývá, že analyzovaný popílek vyhovuji všemi požadavky normě EN 450-1.
Fotografie zrn popílku z elektronového skenovacího mikroskopu ukazují, že tento popílek obsahuje též tvarově nepravidelná zrna zřejmě v důsledku procesu SNCR
Zrna klasického úletového vysokoteplotního popílku a popílku po SNCR (SEM, 1000 krát )
Parametr | Jemnost [%] | Ztráta žíháním [%] | Počátek tuhnutí [min] | Doba tuhnutí [min] | Index účinnosti [%] |  | 
 |  |  |  |  | 7-denní | 28-denní | 90-denní
 | 38,4 | 0,7 | 275 | 380 | 78,4 | 76,9 | 83,5
Vlastnosti popílku (průměrné hodnoty)
Kumulativní křivka zrnitosti vysokoteplotního popílku

## Slide 9
Lyon, Hardy, Ind. Eng. Chem. Fundam. 25, 1986, 19.
Skreiberg et al., Combust. Flame. 136, 2004, 501.
Aplikace rotačního klouzavého výboje: odbourávání amoniaku
Vyšší účinnosti plazmového procesu bylo možno dosáhnout zvýšením expoziční doby (ta byla realizována víceprůchodovou metodou), a/nebo zvýšením výkonu.
Popílek po provedení tohoto procesu vykazuje nezměněné fyzikálně-mechanické parametry. Uskutečněná technologie tak nemá žádný negativní dopad na výše stanovené parametry popílku.
Výkon (W) | NH3 (ppm) | Účinnost (%)
0 | 250 | 0
950 | 170 | 32
1600 | 60 | 76
Účinnost odbourávání amoniaku použitím plazmové jednotky.
Popílek byl rovnoměrně prosypáván výbojem rychlostí 3 kg/min.

## Slide 10
2 – odlučovač
5 – plazmová jednotka
6 – zdroj funkčního plynu/vzduchu
13 – odtah funkčního plynu
14 – zásobník upraveného popílku
16 – úložiště
18 – mísící centrum
PV 307153​ Způsob pro eliminaci amoniakové kontaminace popílku vznikajícího při spalování zejména tuhých paliv a zařízení k jeho provádění.
Zařízení na eliminaci amoniakové kontaminace

## Slide 11
Závěr
1. Zařízení na principu rotačního klouzavého výboje vykazuje poměrně dobrou účinnost při odstraňování amoniaku z elektrárenských popílků.
2. Zařízení je jednoduše upscalovatelné, až do množství stovek kg popílku za hodinu.
3. Použitá technologie nemá žádný negativní dopad na fyzikálně chemické parametry popílku a na jeho použitelnost jako aditiva do betonu.

## Slide 12
Poděkování
Tento výzkum byl podpořen projekty 2016TH02030332 Technologické agentury ČR, CZ.1.05/2.1.00/03.0086 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a LO1411 (NPU I) financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Výzkum byl realizován v rámci plnění Rámcové smlouvy o spolupráci v základním výzkumu v oblasti možností využití technologie plazmatu ve stavebnictví pro úpravu vlastností stavebních materiálů. Smlouva byla uzavřena mezi Masarykovou univerzitou, Přírodovědeckou fakultou a mezi Vysokým učení technickým v Brně, Fakultou stavební, dne 18. 12. 2018.

## Slide 13
Děkuji za pozornost !!!