## Slide 1: Odstraňování toxických kovů z kontaminovaných vod metodou elektrokoagulace
TVIP Hustopeče 2019
Pavel Mašín , - Dekonta, a.s
Pavel Krystyník, - ÚCHP AV ČR
Petr Klusoň, - ÚCHP AV ČR
Josef Jadrný – Termizo Liberec
Zuzana Krušinová - Př.F.UK Praha
Jiří Kroužek - Dekonta a.s.

## Slide 2
Cíl přednášky
Pilotní testování elektrokoagulace pro odstraňování toxických kovů z vod

## Slide 3: Obsah přednášky
Popis procesu elektrokoagulace
Pilotní jednotka elektrokoagulace
Testování Zlaté Hory
Testování ve spalovně Termizo Liberec
Závěr

## Slide 4: Princip elektrokoagulace
Elektrochemické rozpouštění železné anody → zajišťuje uvolňování Fe2+ iontů
Adsorpce či redukce
Oxidace Fe2+ → Fe3+, koagulace vloček Fe

## Slide 5: Schéma jednotky elektrokoagulace

## Slide 6: Pilotní jednotka elektrokoagulace

## Slide 7: Podzemní voda Zlaté Hory
Podzemní voda
pH
4,5
Vodivost
3,5 mS/cm
Crcelk.
43 mg/l
Cr6+
42 mg/l
Ni2+
90 mg/l

## Slide 8: Chemismus čištění vody
Redukce Cr6+ dle rovnice:
Cr2O72− +6 Fe2+ +7 H2O → 2 Cr3+ +6 Fe3+ +14 OH−
Adsorpce Cr(OH)3 a Ni(OH)2 v kalu,
Alkalizace, dávkováním roztoku Ca(OH)2, hodnota pH = 9
Zvýšení účinnosti odstranění Ni ve formě Ni(OH)2,
Zlepšení sedimentace vloček Fe.

## Slide 9: Procesní parametry EC Zlaté Hory
Průtok [l/hod] | 200 - 400
Vložený proud [A] | 45 - 60
Ustálené napětí [V] | 2,2 – 4,2
Dávkování Fe [mg/l] | 80 - 100
Dávkování 0,03% ʘ flokulantu [l/hod] | 5 – 7
Dávkování 8% ʘ Ca(OH)2 [l/hod] | 5
Proplachy vodou a regenerace H3PO4

## Slide 10
Průběh napětí EC cely
Indikace procesu elektrokoagulace a zanášení cel – zkratování

## Slide 11: Koncentrace chromu ve vodě
Cr = celkový chrom
Cr6+ = šestimocný chrom
Cr = celkový chrom
Cr6+ = šestimocný chrom

## Slide 12: Koncentrace niklu ve vodě

## Slide 13: Shrnutí EC Zlaté Hory
Vysoká účinnost odstranění kovů, splněny limity Crcelk. ≤ 0,2 mg/l, Ni ≤ 0,8 mg/l, pH 9 – 9,5
Produkce kalu 3 kg/m3, obsah sušiny 47%,
Majoritní kovy dle XRF, obsahem 5 % Cr a 14 % hm Ni.
Kal splnil výluhovou třídu II.A, dle vyhlášky 294/2005 Sb., pro ukládání na skládky ostatních odpadů S-OO1.
Energetická náročnost 1,3 kWh/m3

## Slide 14: Testování EC v Termizu Liberec

## Slide 15: Zapojení elektrokoagulace Termizo

## Slide 16: Procesní parametry EC
Průtok [l/hod] | 400 | 700
Vložený proud [A] | 45 - 60 | 75
Ustálené napětí [V] | 1,6 – 2,2 | 1,8 – 2,2
Dávkování Fe [mg/l] | 250 - 300 | 150 - 200
Dávkování 0,03% ʘ flokulantu [l/hod] | 6 | 8
Proud 1 Proud 2

## Slide 17: Proud 1 – sledování kovů Zn, Pb, Cd
Zn
Pb
Cd

## Slide 18: Výstupní proud (Ko-Ko), sledování Zn

## Slide 19: Shrnutí EC Termizo
Testování v proudu 1, se neosvědčilo
Neřeší všechny kovy (neúčinné pro Cd)
Před vstupem do EC nutnost filtrace vody na kalolisu
Testování v proudu 2 - účinné snižování Zn,
Produkce kalu 2,8 – 3,5 kg/m3, obsah sušiny 47%,
Majoritní prvky Cl 40 % a Fe 40 % a Zn 3 %,
Energetická náročnost 0,6 – 0,8 kWh/m3

## Slide 20: Závěr
Elektrokoagulace účinná alternativní metoda odstraňování kovů
Použitelnost
Kontaminované vody s vyšší konduktivitou ˃2 mS/cm
Hodnota pH 4,5 - 10 v opačném případě rozpouštění vloček Fe
Nutnost předúpravy vody a odstranění NL
Životnost elektrodových kazet (5 mm) v rozsahu 1 - 1,5 dm2/m3 vody,
Množství produkovaného EC kalu se pohybuje mezi 0,28 – 0,4 kg/m3 vyčištěné vody.
Dominantní náklad - Fe kazety, el. energie tvoří jen 20 %
Celkové náklady kolem 20 – 25 Kč/m3
Pro návrh technologie vždy nezbytné předchozí testy

## Slide 21
Děkuji za pozornost
TH03030388
TA04020130
Za finanční podporu: