## Slide 1: Možnosti odstranění fosforu na komunálních čistírnách odpadních vod
Iveta Kotzurová
Marek Holba
Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí – TVIP 2021 Hustopeče

## Slide 2: OBSAH
-> ÚVOD + PLATNÁ LEGISLATIVA
-> MOŽNOSTI ŘEŠENÍ V RÁMCI ČOV
-> SORPCE – LABORTORNÍ A POLOPROVOZNÍ POROVNÁNÍ SORBENTŮ
-> DALŠÍ TECHNOLOGIE V RÁMCI TERCIÁRNÍHO ŘEŠENÍ
-> ZÁVĚRY

## Slide 3: Proč chceme FOSFOR odstranit ???
Trofizace recipientů -> problém pro vodní ekosystémy
Čistírny odpadních vod
  -> významné zdroje fosforu ve vodách
  -> do 2000 EO nemají limitní odtokovou koncentraci
Legislativa prozatím povinnost recyklovat neudává
-> Vyhláška 401/2015 Sb.
2000 – 10 000 EO – 3 mg P/l
10 000 – 100 000 EO – 2 mg P/l
> 100 000 EO – 1 mg P/l
-> Očekává se změna
Notes: Proč chceme fosfor odstranit?
Je prokazatelné, že fosfor způsobuje trofizaci recipientů. Už koncentrace od 25 uq/l v nádržních jezerech způsobují růst vodního květu a sinic a tím zhoršují kvalitu vody.
Fosfor se dostává do vody komunální odpadní vody, zemědělství i s nadměrným používáním chemických hnojiv, vypouštěním průmyslových odpadních vod, důlní činností, apod.
Podle stávající legislativy ČR prozatím není povinností fosfor recyklovat – okolní státy (rakousko, švýcarsko, německo) již recyklaci fosforu do své legislativy zahrnuly, tedy recyklaci z čistírenských kalů a popílků
V ČR dokonce malé čistírny do 2000 EO nemají limitní odtokovou koncentraci pro fosfor.
Změna legislativy by přispěla ke zlepšení kvality recipientu

## Slide 4: Možnosti řešení v rámci čov
Běžně používané metody
  Inkorporace do biomasy aktivovaného kalu
  Srážení solemi Fe, Al, Ca nebo Mg
Další technologie
  Především v rámci terciárního stupně
    Sorpce, iontová výměna
    Koagulace + separace chemického kalu
Notes: Jedná se o zachycení přitékajícího fosforu na biomasu aktivovaného kalu, příp. jeho inkorporaci do její biomasy a jeho odstranění ve formě přebytečného biologického aktivovaného kalu, čehož je využíváno především u malých čistíren odpadních vod.
(U velkých čistíren lze tento mechanismus vylepšit předřazením anaerobní zóny vyvoláme u bakterií aktivovaného kalu potřebu zvýšeného biologického odstraňování fosforu a fosfor je následně odstraněn zvýšenou inkorporací do biomasy ve formě přebytečného kalu.)
Mezi bežně používané metody odstranění fosforu na komunálních ČOV je srážení, kde je fosfor je převeden z rozpuštěné formy do partikulované, a je odstraněn ve formě tzv. chemického kalu společně s biologickým přebytečným kalem.
Pro odstranění fosforu ovšem může být využita řada dalších technologií, jejich aplikace záleží vždy na požadavcích konkrétní lokality

## Slide 5: Projekt phosorb
Cíl projektu:
Porovnání technologií SORPCE a KOAGULACE jako terciární stupeň čištění
  Laboratorní + poloprovozní testování
Vývoj vlastního sorbentu
  Potenciál reálného využití na lokalitě
  Porovnání s komerčními sorbenty
  Zhodnocení možnosti využití jako
  hnojiva (obsah P)

## Slide 6: Sorpce v rámci terciárního stupně čov
Alternativní metoda, používaná spíše okrajově
TESTOVÁNÍ VE DVOU FÁZÍCH
1. Fáze – laboratorní
  Modelové i reálné odpadní vody
  Testy chemické rovnováhy, kinetiky sorpce, sorpční izotermy a kolonové testy průnikové křivky
  Výběr sorbentů pro poloprovozní testování
Notes: Cílem laboratorní části bylo otestovat co nejlépe vybrané materiály, porovnat jejich vlastnosti a potenciál pro následné využití v poloprovozních a případně v provozních podmínkách.

## Slide 7: vybrané sorbenty
Průmyslové sorbenty
  Sorbent 1 – vysokokapacitní granulát na bázi hydroxidu železa
  Sorbent 2 – polyesterový gel v hydroxidové formě
Sorbenty na přírodní bázi
  Sorbent 3 – na bázi přírodní opuky
  Sorbent 4 – na bázi přírodního apatitu
Sorbenty vyvinuté v rámci projektu
  Sorbent 5 – základní matrice křemičitanu vápenatého
  Sorbent 6 – křemičitan vápenatý modifikovaný přírodním oxyhydroxidem železa
Celkově bylo otestováno více než 12 různých materiálů

## Slide 8: Laboratorní výsledky vybraných sorbentů
Sorbent | t1/2 (min) * | Max. sorpční kapacita (mgP/g) – adsorpční izoterma | Sorpční kapacita (mgP/g) – laboratorní kolonový test (reálná voda) | Kolonový test v laboratoři - zatížení (BVh) | Sorpční kapacita uváděna výrobcem | Velikost částic (mm)
Sorbent 1 | 61,3 | 40,5 | 26,1 | 2,4 |  | 0,5 – 2
Sorbent 2 | 3,6 | 40,6 | 5,26 | 3 |  | 0,3 – 1,2
Sorbent 3 | 360,4 | 13,8 | 0,85 | 0,6 | 2 - 12 | 2 – 5
Sorbent 4 | 215,4 | 5,8 | 2,6 | 0,6 | 6 | 2,5 – 8
Sorbent 5 | - | 19,3 | 10,2 | 1,2 |  | 6
Sorbent 6 | 250 | 38,3 | 15,1 | 1,2 |  | 4
* t1/2 – doba poklesu TP (celkový fosfor) na polovinu, přepočteno na 1 g sorbentu, v minutách, experimentální výsledky v rámci projektu

## Slide 9
Chart: ceq (mg/l)
| 4720 | 3322 | 1540 | 740 | 325 | 36 | 8.25 | 1E-3 | 1E-3
Sorbent 1 | 39.6707 | 35.6325 | 30.0933 | 24.0385 | 20.9874 | 7.4285 | 4.6859 | 0.9688 | 0.085524
Sorbent 3 | 13.25 | 12.78 | 8.28 | 6.57 | 2.17 | 1.268 | 0.429 | 0.046
Sorbent 5 | 18.7589 | 17.5533 | 12.5063 | 11.4313 | 4.3687 | 2.2165 | 0.44643 | 0.038794
Sorbent 6 | 31.0697 | 29.174 | 19.9223 | 12.9887 | 7.7869 | 2.0076 | 1.045 | 0.19763 | 0.021436
Chart: t (min)
| 0 | 5 | 15 | 30 | 60 | 180 | 360 | 1440
pH 7 | 10.88 | 9.68 | 9.6 | 9.04 | 7.62 | 3.44
Průniková křivka pro Sorbent 2 Kinetika sorpce pro Sorbent 6 (vpravo)
Porovnání sorpčních izoterem

## Slide 10
TESTOVÁNÍ VE DVOU FÁZÍCH
2. Fáze - poloprovozní
  Poloprovozní testování vybraných sorbentů
  Porovnání sorpčních kapacit a možnosti regenerace
  Ekonomický potenciál sorbentů
  Porovnání s technologií terciární koagulace + separace kalu

## Slide 11
Chart: Porovnání účinnosti odstranění parametru Pcelk
| 0 | 1440 | 4379.6390190000002 | 5641.3140030000031 | 6839.1168030000035 | 8028.5959240000029 | 9466.3770150000018 | 10900.026975000002 | 12189.431124000004 | 12381.034797000006 | 13077.492258000006 | 13634.637350000008 | 14380.216119000012 | 14800 | 15200 | 16492.373304000004
SORBENT 2 | 93.7229 | 97.1171 | 97.3042 | 99.1477 | 99.3534 | 98.5352 | 98.6749 | 99.1218 | 98.9209 | 98.2645 | 98.46 | 97.2777 | 73.1183 | 46.8792 | 0.24938
SORBENT 3 | 98 | 95.2239 | 75.2809 | 80 | 80 | 61.6822 | 71.2519 | 66.055 | 62.7155 | 48 | 43.9678 | 30.2098 | 23.1511 | 29.1411 | 0
SORBENT 5 | 49.7427 | 54.6429 | 45.2525 | 52.5168 | 61 | 69.5935 | 55.614 | 65.4167 | 80.0347 | 76.6447 | 59.188 | 38.7868 | 40.1852 | 45.6897 | 54.0881 | 48.125 | 65.1389 | 34.7826 | 49.7797 | 48.1214 | 39.3846 | 48.3766 | 17.1429 | 15.894 | 29.6053 | 48.7288 | 19.103 | 42.1703 | 19.6565 | 18.2741 | 5.4217
SORBENT 6 | 77.9141 | 83.4473 | 63.9493 | 75.1445 | 75.0361 | 76.1696 | 71.5686 | 61.6558 | 56.8369 | 51.2195 | 71.308 | 72.028 | 56.1688 | 70.4918 | 72.4026 | 72.6908 | 79.5455 | 70.3448 | 75.1866 | 69.3609 | 60.4962 | 67.0051 | 61.7866 | 67.8776 | 74.3009 | 57.2404 | 50.9036 | 50.9036 | 50.9036 | 50.9036 | 50 | 46.4674 | 45.5645 | 33.9833 | 33.6774 | 29.1845 | 20.1849
SORBENT 4 | 98.1366 | 98.125 | 86.1779 | 79.9401 | 80 | 80 | 69.7674 | 71.8072 | 71.8072 | 71.6094 | 71.6094 | 86.4706 | 71.8812 | 71.8812 | 52.7825 | 49.3528 | 80.6366 | 62.9187 | 46.394 | 74.4875 | 64.2857 | 64.2857 | 39.7361 | 36.3077 | 38.2746 | 44.321 | 50 | 20 | 22.4242 | 43.0267 | 41.9238 | 33.0592 | 43.6828 | 42.8571 | 28.5714 | 29.2105 | 33.6842 | 100 | 34.593 | 50 | 39.1144 | 37.5 | 37.5 | 33.3728 | 37.5 | 40 | 36.3905 | 25 | 28.5714 | 29.223 | 20 | 23.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sorbent | Sorpční kapacita (mgP/g) – poloprovoz | Poloprovoz - zatížení (BVh) | Velikost částic (mm) | Dosahované odtokové koncentrace Pcelk (mg/l)
Sorbent 1 | 23,4 | 2 | 0,5 – 2 | <0,2
Sorbent 2 | 7,9 | 2,5 | 0,3 – 1,2 | <0,3
Sorbent 3 | 1,6 | 1,1 | 2 – 5 | <2
Sorbent 4 | 1,9 | 1,1 | 2,5 – 8 | <2
Sorbent 5 | 9,7 | 1 | 6 | <3
Sorbent 6 | 15,1 | 0,8 | 4 | <2

## Slide 12: VÝVOJ A VÝROBA VLASTNÍHO SORBENTU
Základní matrice křemičitanu vápenatého -> Sorbent 5
Modifikace přírodním FeO(OH) -> Sorbent 6
Práškový sorbent lze peletizovat na 4 nebo 6 mm
Modifikací se zvýšila kapacita sorbentu vůči P o 33 %
-> možnost zvýšení kapacity využitím komerčního goethitu

## Slide 13: POLOPROVOZNÍ TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ NA ODSTRANĚNÍ FOSFORU V RÁMCI KOMUNÁLNÍ ČOV
Koagulace + separace kalu
Srážení solemi Fe3+
3 způsoby separace kalu
  Flokulace + sedimentace
  Písková filtrace
  Membránová separace (3 typy membrán 40 – 400 nm)

## Slide 14: KOAGULACE + SEPARACE KALU
Koagulace
chemickém srážení fosforu dávkováním síranu železitého
rychlé míchání v koagulačním reaktoru (250 rpm, doba zdržení 2 – 4 min)
Záznam a úprava pH (pH = 6 – 7)
Flokulace s následnou sedimentací
dávkování anionického flokulantu při pomalém míchání (50 rpm)
vznik větších agregátů a jejich gravitační odstraněny v sedimentačním stupni
Membránová separace
tři typy membrán: komerční desková membrána – 40 nm, komerční keramická – 100 nm, ASIO TECH nanovlákenná – 400 nm

## Slide 15: KOAGULACE + SEPARACE KALU - VÝSLEDKY
 | Koagulace + flokulace + sedimentace |  | Koagulace + MBR (nanovlákenná mem.) | 
 | Účinnost odstranění Pcelk | Účinnost odstranění rozp. P-PO4 | Účinnost odstranění Pcelk | Účinnost odstranění rozp. P-PO4
 | (%) | (%) | (%) | (%)
průměr | 89,7 | 96,7 | 95,5 | 99,4
min | 79,6 | 78,9 | 94,8 | 99,3
max | 95,4 | 99,7 | 97,0 | 99,6
 | Pcelk (mg/l) | P-PO4 rozp. (mg/l) | Pcelk (mg/l) | P-PO4 rozp. (mg/l)
průměr | 0,84 | 0,2 | 0,23 | 0,09
min | 0,21 | <0,02 | <0,15 | <0,02
max | 2,11 | 0,8 | 0,49 | 0,32
Účinnost odstranění frakce P-PO4 - 96,7 a 99,4 % - velice účinné
Účinnost odstranění frakce Pcelk – membrány nejlepší, nezávisle na typu membrány

## Slide 16
Chart: t (h)
Sorbent 6 | 1.44 | 1.21 | 1.99 | 1.72 | 1.73 | 1.63 | 1.74 | 1.76 | 2.62 | 3.12 | 2.4 | 2.04 | 2 | 2.7 | 2.16 | 1.7 | 2.04 | 1.8 | 1.72 | 1.33 | 1.63 | 2.07 | 1.3 | 1.54 | 1.68 | 1.93 | 3.13 | 3.26 | 3.26
Sorbent 3 | 0 | 0 | 0.64 | 1.1 | 1 | 1 | 1.23 | 1.86 | 1.85 | 1.73 | 2.86 | 4.18 | 4.99 | 4.78 | 4.62
flokulace+sedimentace | 1.56 | 0.85 | 0.55 | 0.99 | 1.64 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 0.78 | 1.15 | 1.77 | 1.65
nanovlákenné membrány | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Chart: t (h)
| 24 | 72 | 120 | 240 | 288 | 360 | 408 | 456 | 528 | 552 | 696 | 744 | 792 | 864 | 912 | 1056 | 1080 | 1128
flokulace+sedimentace | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.28 | 0.28 | 0.48 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02
nanovlákenné membrány | 0.02 | 0.02 | 0.02
Sorbent 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.2
Sorbent 3 | 0 | 0 | 1.7 | 3.1
Sorbent 6 | 1.04 | 1.13 | 1.16 | 1.52 | 1.36 | 1.25 | 1.28 | 1.58 | 2.52 | 3.04 | 2.28 | 1.78 | 1.66 | 2.36 | 1.82 | 1.44 | 1.4 | 1.4 | 1.34 | 1.14 | 1.3 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.34
nátok na poloprovozy | 5.28 | 4.66 | 6.08 | 7.64 | 5.92 | 5 | 5.47 | 5.32 | 3.82 | 5.96 | 6.72 | 7.44 | 7.44 | 7.76 | 6.68 | 3.68 | 3.96 | 5.48

## Slide 17: ZÁVĚRY
Sorpcí i koagulací v rámci terciárního stupně jsme schopni dosáhnout velmi nízkých odtokových koncentrací P-PO4 a Pcelk
Zatížení sorbentu a doba kontaktu jsou velmi důležité parametry pro funkční technologii
Výrobci většinou neuvádějí kapacitu, nebo uvádějí max. sorpční kapacitu, která je při použití na RV výrazně nižší
Změna legislativy povede v budoucnu k aplikaci těchto metod na reálných lokalitách
Sorpce je technologie prozatím ekonomicky nevýhodná – je potřeba vyvíjet vysokokapacitní materiály s možností regenerace – nejlépe z odpadních materiálů
Aplikace nasycených sorbentů na zemědělské půdě – jedna z možností recyklace fosforu

## Slide 18
DĚKUJI ZA POZORNOST!
Projekt FV30034 řešený firmou ASIO TECH, spol. s r.o. a Univerzitou Palackého v Olomouci byl podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu Trio v letech 2018 – 2021.