## Slide 1: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ TEPLÁRNY
Ing. Hlaváček Ondřej
konference TVIP, 20.září 2022, Hustopeče

## Slide 2
POPIS SITUACE
společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o.
vodní hospodářství v areálu Škoda Auto
zásobování elektrickou energií, teplem a stlačeným vzduchem
provoz teplárny
AŽ 60 % PRŮMYSLOVÉ VODY SE SPOTŘEBUJE NA CHLAZENÍ TEPLÁRNY
V DŮSLEDKU NOVÉ LEGISLATIVY HLEDÁ ÚSOPRY VODY
spotřeba vody 800 000 m3·rok-1
mokré chladící věže s nuceným tahem
již byly provedeny studie proveditelnosti na suché a hybridní chlazení → neuspokojivé

## Slide 3
SLEDOVANÉ PROSTŘEDÍ
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
město
průmyslová zóna
energetika
!
!
!
!
KRAJSKÁ KOMISE
HAMR

## Slide 4
CHLADICÍ SYSTÉMY
OTEVŘENÝ PRŮTOČNÝ
OTEVŘENÝ PRŮTOČNÝ S CHLADÍCÍ VĚŽÍ
UZAVŘENÝ PRŮTOČNÝ
SUCHÝ
OTEVŘENÝ MOKRÝ
HYBRIDNÍ

## Slide 5
ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY
SPOTŘEBA ENERGIE
EMISE CHEMIKÁLIÍ
EMISE DO OVZDUŠÍ
HLUK
PRODUKCE ODPADŮ
SPOTŘEBA VODY
EMISE DO POVRCHOVÝCH VOD
STRHÁVÁNÍ ORGANIZMŮ
přímá
nepřímá
pád vody
ventilátory
čerpadla
úprava vody
čištění vody
parní vlečka
eutrofizace
ryby
zápal plic
námraza
inhibitory koroze
biocidy
inhibitory tvorby vodního kamene
rozpuštěné látky

## Slide 6
NAVRŽENÝ SYSTÉM
uzavřený okruh → úspora vody
teplosměnná plocha v kontaktu s médiem s vyšší tepelnou kapacitou
využití přirozeného proudění řeky
SPOJENÍ S JIŽ EXISTUJÍCÍM VODNÍM DÍLEM
prostor za česlemi bez hrubých nečistot
výměník po celý rok ponořený pod vodou
průtok po celý rok
MVE zajišťuje promíchání oteplené vody
ve vybraných úsecích potrubí po povrchu → zintenzivnění prostupu tepla žebrováním

## Slide 7
průmyslová zóna Škoda Auto
jez Josefův Důl
jez Rožatov
Vaňkův jez
teplárna
Jizera
Klenice
Zalužanská vodoteč
úpravna vody Ško-Energo

## Slide 8
JEZ ROŽATOV
hloubka = 2,5 m
průtok = 19 m3·s-1
šířka = 10 m
JEZ JOSEFŮV DŮL
hloubka = 2,8 m
průtok = 21 m3·s-1
šířka = 12 m
VAŇKŮV JEZ
hloubka = 3 m
průtok = 16 m3·s-1
šířka = 8 m
VARIANTY UMÍSTĚNÍ

## Slide 9
trasa KOSMONOSY
trasa BRADLEC
přes sídliště a přes louku = 5 035 m
přes sídliště a podél silnice = 5 405 m
okolo sídliště a podél silnice = 5 355 m
okolo sídliště a přes louku = 4 985 m
přes sídliště = 3 740 m
kratší = 6 885 m
delší = 6 990 m
kopíruje současné rozvody průmyslové vody

## Slide 10
trasa STOKA
trasa ŽELEZNICE
počítá s napojením na již existující srážkovou stoku
vedení souběžně s železniční tratí
kratší = 3 700 m
delší = 3 850 m
kratší = 4 040 m
delší = 4 280 m
Rožatov
Vaňkův jez
kratší = 3 430 m
delší = 3 485 m
kratší = 3 390 m
delší = 3 440 m
Rožatov
Vaňkův jez

## Slide 11
PROVOZNÍ PODMÍNKY
hodnoty převzaty z podnikové databáze Energis
zachovány hodnoty pro výkon kondenzátorů
rychlost proudění v potrubí 1,5 – 2 m·s-1
rychlost proudění ve výměníku 0,5 – 4 m·s-1
TEPOLTY OVZDUŠÍ A JIZERY
PRŮTOK JIZERY

## Slide 12
POUŽITÉ VÝPOČTY - POTRUBÍ

## Slide 13
POUŽITÉ VÝPOČTY - ŽEBROVÁNÍ

## Slide 14
POUŽITÉ VÝPOČTY - ČERPADLO

## Slide 15
varianta trasy |  |  | leden |  |  | září |  |  | počet trubek výměníku | výkon čerpadla
 | materiál | dimenze | tvstup | tvýstup | Δt | tvstup | tvýstup | Δt |  | 
 |  | DN | [°C] |  |  | [°C] |  |  |  | [kW]
kratší | litina | 1 200/125 | 8,116 | 4,921 | 3,195 | 40,080 | 31,091 | 8,989 | 328 | 1 475
 | HDPE | 1 200/100 | 10,190 | 6,995 | 3,195 | 51,652 | 42,621 | 9,030 | 504 | 1 998
delší | litina | 1 200/125 | 8,094 | 4,899 | 3,195 | 39,988 | 30,999 | 8,989 | 328 | 1 480
 | HDPE | 1 200/100 | 10,180 | 6,985 | 3,195 | 51,589 | 42,559 | 9,030 | 504 | 1 999
JEZ JOSEFŮV DŮL
varianta trasy |  |  | leden |  |  | září |  |  | počet trubek výměníku | výkon čerpadla
varianta trasy | materiál | dimenze | tvstup | tvýstup | Δt | tvstup | tvýstup | Δt |  | 
 |  | DN | [°C] |  |  | [°C] |  |  |  | [kW]
stoka - kratší | litina | 1 200/80 | 11,423 | 8,227 | 3,195 | 50,016 | 40,992 | 9,024 | 753 | 1 498
 | HDPE | 1 200/80 | 17,210 | 14,012 | 3,198 | 75,582 | 66,440 | 9,142 | 753 | 1 338
stoka - delší | litina | 1 200/80 | 11,302 | 8,106 | 3,195 | 49,559 | 40,537 | 9,022 | 753 | 1 521
 | HDPE | 1 200/80 | 17,125 | 13,927 | 3,198 | 75,144 | 66,004 | 9,140 | 753 | 1 351
železnice - kratší | litina | 1 200/80 | 10,077 | 6,882 | 3,195 | 45,077 | 36,071 | 9,006 | 753 | 1 435
 | HDPE | 1 200/65 | 15,436 | 12,240 | 3,197 | 69,115 | 60,007 | 9,109 | 1 043 | 2 068
železnice - delší | litina | 1 200/80 | 9,839 | 6,644 | 3,195 | 44,237 | 35,234 | 9,003 | 753 | 1 451
 | HDPE | 1 200/65 | 15,386 | 12,189 | 3,197 | 68,851 | 59,744 | 9,107 | 1 043 | 2 077
VAŇKŮV JEZ

## Slide 16
JEZ ROŽATOV
varianta trasy |  |  | leden |  |  | září |  |  | počet trubek výměníku | výkon čerpadla
varianta trasy | materiál | dimenze | tvstup | tvýstup | Δt | tvstup | tvýstup | Δt |  | 
 |  | DN | [°C] |  |  | [°C] |  |  |  | [kW]
stoka - kratší | litina | 1 200/150 | 6,607 | 3,412 | 3,195 | 33,276 | 24,306 | 8,970 | 224 | 2 056
 | HDPE | 1 200/150 | 7,533 | 4,339 | 3,195 | 37,212 | 28,231 | 8,981 | 224 | 1 909
stoka - delší | litina | 1 200/150 | 6,581 | 3,386 | 3,195 | 33,175 | 24,205 | 8,969 | 224 | 2 073
 | HDPE | 1 200/150 | 7,528 | 4,333 | 3,195 | 37,186 | 28,205 | 8,981 | 224 | 1 920
železnice - kratší | litina | 1 200/150 | 6,217 | 3,022 | 3,195 | 31,774 | 22,808 | 8,966 | 224 | 2 028
 | HDPE | 1 200/150 | 7,543 | 4,349 | 3,195 | 37,259 | 28,278 | 8,981 | 224 | 1 892
železnice - delší | litina | 1 200/150 | 6,146 | 2,951 | 3,195 | 31,512 | 22,547 | 8,965 | 224 | 2 049
 | HDPE | 1 200/150 | 7,536 | 4,342 | 3,195 | 37,226 | 28,245 | 8,981 | 224 | 1 905
okolo sídliště a přes louku | litina | 1 100/150 | 7,090 | 3,288 | 3,802 | 34,814 | 24,137 | 10,677 | 188 | 1 654
 | HDPE | 1 200/150 | 7,486 | 4,292 | 3,195 | 36,992 | 28,012 | 8,980 | 224 | 1 983
přes sídliště a podél silnice | litina | 1 100/150 | 7,050 | 3,248 | 3,802 | 34,659 | 23,982 | 10,676 | 188 | 1 691
 | HDPE | 1 200/150 | 6,472 | 3,277 | 3,195 | 32,746 | 23,778 | 8,968 | 224 | 2 006
přes sídliště a přes louku | litina | 1 100/150 | 7,085 | 3,283 | 3,802 | 34,795 | 24,118 | 10,677 | 188 | 1 657
 | HDPE | 1 200/150 | 7,485 | 4,290 | 3,195 | 36,984 | 28,004 | 8,980 | 224 | 1 984
okolo sídliště a podél silnice | litina | 1 100/150 | 7,055 | 3,253 | 3,802 | 34,677 | 24,001 | 10,676 | 188 | 1 688
 | HDPE | 1 200/150 | 7,473 | 4,278 | 3,195 | 36,930 | 27,950 | 8,980 | 224 | 2 005
přes sídliště | litina | 1 200/150 | 6,433 | 3,238 | 3,195 | 32,599 | 23,631 | 8,968 | 224 | 2 058
 | HDPE | 1 200/150 | 7,532 | 4,337 | 3,195 | 37,205 | 28,224 | 8,981 | 224 | 1 910
 | litina | 1 000/125 | 7,718 | 3,117 | 4,600 | 36,689 | 23,767 | 12,922 | 228 | 1 834
 | HDPE | 1 000/125 | 9,010 | 4,410 | 4,600 | 42,187 | 29,242 | 12,945 | 228 | 1 702

## Slide 17
ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY
SPOTŘEBA ENERGIE
EMISE CHEMIKÁLIÍ
EMISE DO OVZDUŠÍ
HLUK
PRODUKCE ODPADŮ
SPOTŘEBA VODY
EMISE DO POVRCHOVÝCH VOD
STRHÁVÁNÍ ORGANIZMŮ
přímá
nepřímá
pád vody
ventilátory
čerpadla
úprava vody
čištění vody
parní vlečka
eutrofizace
ryby
zápal plic
námraza
inhibitory koroze
biocidy
inhibitory tvorby vodního kamene
rozpuštěné látky

## Slide 18
ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY
SPOTŘEBA ENERGIE
EMISE CHEMIKÁLIÍ
EMISE DO OVZDUŠÍ
HLUK
PRODUKCE ODPADŮ
SPOTŘEBA VODY
EMISE DO POVRCHOVÝCH VOD
STRHÁVÁNÍ ORGANIZMŮ
přímá
nepřímá
čerpadla
eutrofizace

## Slide 19
ZÁVĚR
po většinu roku účinnější chlazení
úspora vody
bez emisí chemikálií
minimalizace hluku
nižší provozní náklady
vyšší spotřeba energie
horší regulace
výkyvy teploty chladící vody během roku
vyšší dopad do oteplení vody
vysoké investiční náklady
chladící řeka = Jizera (přirozená trasa)
lokalita výměníku = jez Rožatov
trasa vedení potrubí = „přes sídliště“
materiál potrubí = litina s žebry (nejlepší výkon), HDPE s úsekem litiny s žebry (ekonomická varianta)
dimenze potrubí = DN 1200 (nejlepší výkon), DN 1000 (ekonomická varianta)
výkon čerpadel = 1,91 MW (nejlepší výkon), 1,71 MW (ekonomická varianta)
minimální počet trubek výměníku = 224
dimenze potrubí výměníku = DN 150 (nejlepší výkon), DN 125 (ekonomická varianta)
KLADY
ZÁPORY
APLIKACE ZMÍNĚNÉHO SYSTÉMU CHLAZENÍ JE MOŽNÁ JEN DÍKY UNIKÁTNÍMU DÍLU PŘI JEZU ROŽATOV
NÁROČNOST INVESTICE JE ZPŮSOBENA HLAVNĚ VZDÁLENOSTÍ ŘEKY OD TEPLÁRNY

## Slide 20
HDPE
litina

## Slide 21
DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Ondřej Hlaváček
Modernizace teplárny
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
M +420 732 172 761
E Ondrej.Hlavacek2@sko-energo.cz, www.sko-energo.cz
Ing. Ondřej Hlaváček
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
VŠCHT v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
M +420 732 172 761
E Ondrej.Hlavacek@vscht.cz, https://upkoo.vscht.cz/
tento výstup vznikl rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu–projekt č. A2_FTOP_2022_002