## Slide 1: VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ V JADERNÉ ENERGETICE A PŘI ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ
Pavel Kůs a kolektiv
17.10.2023 – TVIP
Hustopeče

## Slide 2: Obsah
Membránové procesy v jaderné energetice
Skladovací nádrž pro ozářené materiály
Možnosti čištění skladovací nádrže
Reverzní osmóza a čištění dekontaminačních roztoků

## Slide 3: Okruh reaktoru LVR – 15
Vodou moderovaný/chlazený reaktor
Teplota okruhu: 48 – 52°C
Objem okruhu: 35 m3
Průtok: 2000 m3/hod
Palivo: IRT-4M (cca 19,75 % 235U)
200 - 250 dní ročně v provozu
Provoz po kampaních 21 – 28 dní
Materiál
OCHNOT - nádoba
Hliník - palivo

## Slide 4: Parametry okruhu reaktoru LVR – 15
Ochrana nádoby a paliva před korozí
Parametr | Hodnota
Vodivost |  2,0 S/cm
pH | 5,5 - 6,5
Chloridy |  50 g/l
Sírany |  50 g/l
Celkové železo |  50 g/l
Hliník |  50 g/l
Měď |  10 g/l
Tvrdost (jako vápník) | < 3 mg/l

## Slide 5: Výroba demineralizované vody
Roční výroba cca 150 - 200 m3 demineralizované vody
Výkon jednotky je 40 l/hod
Využití reverzní osmózy
17,0 – 18,0

## Slide 6: Bazény skladování paliva a oz. materiálu

## Slide 7: Bazén skladování ozářeného materiálu
Objem cca 30 m3
Koncentrace Fe ≈ 1 mg/l
Koncentrace Al > 6 mg/l
pH = 7
Vodivost < 5 µS/cm
Filtrace přes mixbed
Dostatečně účinná na vodivost, Cl-, SO42-
Neúčinná na Fe a Al

## Slide 8: Bazén skladování ozářeného materiálu
  Výskyt Fe a Al ve vodném roztoku
  Filtrační aparatura a testované roztoky

## Slide 9: Bazén skladování ozářeného materiálu

## Slide 10: Reverzní osmóza a čištění dekontaminačních roztoků
Pomocí dekontaminačních činidel
EDTA
Kyselina šťavelová
Kyselina citronová

## Slide 11: Reverzní osmóza a čištění dekontaminačních roztoků
Čistá voda
Koncentrát s kontaminanty

## Slide 12: Reverzní osmóza a čištění dekontaminačních roztoků
Analyt | Koncentrace [mg/l]
Co2+ | 1
Cr3+ | 1
Mn2+ | 1
Ni2+ | 1
Fe3+ | 50
H3BO3 | 1000 - 4000
Kyselina citronová | 1000
pH | 2 a 8
Výkon permeátu 60 l/hod
Použitý RO modul Filmtec SW 30
Jako předúprava použita mikrofiltrace – 0,65 µm

## Slide 13: Reverzní osmóza a čištění dekontaminačních roztoků – kyselé pH

## Slide 14: Reverzní osmóza a čištění dekontaminačních roztoků – alkalické pH

## Slide 15: Závěr
Využití reverzní osmózy při přípravě demineralizované vody
Čištění bazénu skladování ozářeného materiálu pomocí mikrofiltrace byla účinná hlavně po alkalizaci na pH = 7, kdy bylo odstraněno Fe a Al
  Účinnost odstranění Fe a Al je závislá na hodnotě pH
Čištění dekontaminačních roztoků pomocí reverzní osmózy, resp. kyseliny citronové a kovů je účinná ze ≈ 100 %
  Účinnost není závislá na hodnotě pH

## Slide 16: Děkuji za pozornost
Pavel.Kus@cvrez.cz