## Slide 1
VÝSLEDKY PILOTNÍHO TESTOVÁNÍ ZAHUŠŤOVAČE KALŮ V MLÉKÁRENSKÉM PRŮMYSLU
Ing. Jan Pavlík
ASIO TECH, spol. s r.o.

## Slide 2: PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Čištění odpadních vod – komunální i průmyslové ČOV
Úprava vody
Recyklace vody
Nakládání s dešťovou vodou
Kalové hospodářství
Čištění vzduchu – odstranění zápachu
WEBOVÁ STRÁNKA

## Slide 3: OBSAH PREZENTACE
Nakládání s kalem v mlékárně – současná situace x budoucí stav
Stručný popis zahušťovacího zařízení
Pilotní testování v mlékárně
Výsledky pilotního testování
Závěr

## Slide 4: NAKLÁDÁNÍ S KALEM V MLÉKÁRNĚ
Vlastní areálová čistírna odpadních vod (ČOV) – zdroj kalu
Odvoz gravitačně zahuštěného kalu na bioplynovou stanici
Denní produkce 14 m3 gravitačně zahuštěného kalu
Četnost vývozů: 1 – 2 cisternové vozy denně (bez víkendů)
Vzdálenost z mlékárny do bioplynové stanice přes 30 km
Četnost a vzdálenost při vývozu kalu znamená vysoké provozní náklady
Zadaní pro ASIO TECH, spol. s r.o.
  Zahustit kal na maximální možnou sušinu, při které bude ještě možné kal čerpat do cisternového vozu
  Snížit četnost vývozu kalu cisternovým vozem

## Slide 5: ZAHUŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ AS-THICKER

## Slide 6: PILOTNÍ TESTOVÁNÍ

## Slide 7: PILOTNÍ TESTOVÁNÍ

## Slide 8: VÝSLEDKY PILOTNÍHO TESTOVÁNÍ
Vstupní parametry kalu:
  Vstupní sušina kalu 3,29 % - 3,71 %
  Stáří kalu: Jímka č.1 = v řádu dnů, Jímka č.2 = v řádu týdnů
Výstupní parametry po zahuštění:
  Sušina kalu 6,2 % - 7,1 %
  Objemová redukce 45 – 55 %
Spotřeba flokulantu:
  Testováno několik typů práškových a emulzních flokulantů
  Praškový flokulant Zetag 8180
  Spotřeba 1,8 g/kg sušiny kalu

## Slide 9: VÝSLEDKY PILOTNÍHO TESTOVÁNÍ

## Slide 10: VÝSLEDKY PILOTNÍHO TESTOVÁNÍ

## Slide 11: VÝSLEDKY PILOTNÍHO TESTOVÁNÍ

## Slide 12: VÝSLEDKY PILOTNÍHO TESTOVÁNÍ - EKONOMIKA
Bez zahuštění
  Cena za jeden odvoz = 112 EUR (sání, cesta, vypouštění)
  Frekvence vyvážení 20 vývozů za měsíc, 240 vývozů za rok
  Náklady na odvoz = 26 880 EUR ročně
  Náklady za likvidaci na bioplynové stanici = 42 854 EUR ročně
  Celkové náklady = 69 734 EUR ročně >>> 1 743 350 Kč
Se zařízením AS-THICKER
  Cena za jeden odvoz = 112 EUR (sání, cesta, vypouštění)
  Frekvence vyvážení 10 vývozů za měsíc, 120 vývozů za rok
  Náklady na odvoz = 13 440 EUR/rok
  Náklady za likvidaci na bioplynové stanici = 21 427 EUR/rok
  Náklady na provoz zařízení AS-THICKER = 3 444 EUR/rok
  Náklady na chemii k provozu zařízení AS-THICKER = 3 579 EUR/rok
  Celkové náklady = 41 890 EUR ročně >>> 1 047 250 Kč

## Slide 13: GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ
Chart: Četnost svozu kalu
| Roční | Roční - AS-THICKER
 | 240 | 120
Chart: Náklady na odvoz
| Roční | Roční - AS-THICKER
 | 26880 | 13440
Chart: Náklady za likvidaci kalu na bioplynové stanici
| Roční | Roční - AS-THICKER
 | 42854 | 21427
Chart: Celkové náklady na nakládání s kaly
| Roční | Roční - AS-THICKER
 | 69734 | 41890

## Slide 14: ZÁVĚR
Předpokládaná návratnost investice v případě mlékárny 3 roky a 6 měsíců
Celá technologie je již realizovaná a funkční
Technologie zahuštění kalů běží v automatickém režimu

## Slide 15
PRŮMYSLOVÉ ČOV
Zahuštění kalu
Ing. Jan Pavlík
Obchodně-technický zástupce
Mobil: +420 720 959 944
E-mail: pavlik@asio.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST
AS-THICKER